## Sheet1
彭山区人民医院电梯项目
注：1、询价类别为“材料单价”的材料和设备只填报“材料单价”，包含材料和设备原价、运输及损耗费等全部到场入库不含税单价； 2、参考品牌：三菱 通力 迅达 奥的斯 日立等
序号 | 材料和设备名称 | 规格/型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 单价类别 | 品牌、厂家、产地 | 产品报价 | 备注
1 | DT4医梯兼无障碍（污梯） | 1.1600kg 1.0m/s 5层5站5门，轿厢宽*深1400mm*2400mm； 2.用途：病员电梯，医梯兼无障碍电梯 ，候梯厅设置梯控设备（必须满足符合NFC使用标准）；满足GB/T 10058-2023新标准2(该标准于2024年04月01日实施) 3.主机类型：同步曳引机 4. 曳引媒介：复合钢带 5.质量监测装置：复合钢带质量监测装置 6.控制方式：集选 7.电压要求：380V 8.能量回馈装置：能量回馈装置 9.轿厢形式：单通 10.开门净尺寸宽*高(mm)：1200*2100 11.井道墙结构：框架砖墙有圈梁 12.导轨支架间距（mm）：2000 13.开门方式 ：中分 14.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 15.电梯轿厢装饰带装饰轿厢（含厅门及门套）、电梯轿厢新风系统、电梯无线五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求，轿厢内材质为304不锈钢 16.厅门安装包含厅门框及地坎不锈钢封条材料安装 17.临时安装电缆（变压器到井道口）具体数量现场实际勘察及现场施工水电由分包单位承担 18.现场井道内部非标整改及开孔（包括但不限于外呼开孔等一切孔洞） 19.现场吊装运输、多次搬运（场地限制需配合现场施工单位多次搬运）费用由分包单位承担 20.医用电梯功能要求：具备消防、无障碍、门系统自动回路断路器、上行超速保护装置、提前开门、轿厢警铃、防捣乱操作、轿厢自动返回指定楼层、复合钢带质量监测装置、地下室服务、轿厢呼叫取消、轿厢去底部层站响应呼叫、轿厢去顶部层站响应呼叫、光幕、可控轿厢照明、切除大厅呼叫开关、电流谐波滤波器、独立轿厢门和厅门定时、轿厢位置指示器、轿厢信号灯、关门按钮、延时驱动保护、快速开门、厅门旁路操作、数字编码器、门定时保护、门区指示、轿厢紧急照明装置、紧急电动操作 、故障自诊断、极限开关、限速器涨紧开关、井道安全检测、大厅位置指示器、大厅呼梯登记、对讲(轿厢-紧急检修面板)、对讲(轿厢 - 控制柜)、对讲(底坑 - 控制柜)、对讲(轿顶 - 控制柜)、错相或缺相保护、井道灯、满载不停梯、电动机过热保护(可自动复位)、手动救援操作、强迫关门、主断路器、超载不启动、限速器超速开关、底坑急停开关、第二底坑急停开关、单相轿厢灯电源开关、安全钳超速开关、轿顶检修开关、轿顶灯、轿顶插座、计数器、再平层操作、轿厢意外移动保护、电梯所属对讲监控：内部通话装置类型 紧急消防操作(手动)、 紧急消防服务(自动)、语音安抚-中文、驻停钥匙开关、轿厢到站钟、自动风扇/1、视频电缆内置、物联网监控平台、每层候梯厅设置梯控设备（必须满足NFC使用标准） | 定制 | 部 | 1 | 材料单价 |  |  | 在主体阶段需提前考虑配套电梯的井道圈梁、层门过梁、顶层吊钩、工字钢预留洞口。
2 | DT1医梯兼无障碍右 | 1.2000kg 1.0m/s 5层5站5门 ，轿厢宽*深1750mm*2400mm；2.用途：病员电梯，医梯兼无障碍电梯 ；满足GB/T 10058-2023新标准2(该标准于2024年04月01日实施) 3.主机类型：同步曳引机 4. 曳引媒介：复合钢带 5.质量监测装置：复合钢带质量监测装置 6.控制方式：集选 7.电压要求：380V 8.能量回馈装置：能量回馈装置 9.轿厢形式：单通 10.开门净尺寸宽*高(mm)：1200*2100 11.井道墙结构：框架砖墙有圈梁 12.导轨支架间距（mm）：2000 13.开门方式 ：中分 14.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 15.电梯轿厢装饰带装饰轿厢（含厅门及门套）、电梯轿厢新风系统、电梯无线五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求，轿厢内材质为304不锈钢 16.厅门安装包含厅门框及地坎不锈钢封条材料安装 17.临时安装电缆（变压器到井道口）具体数量现场实际勘察及现场施工水电由分包单位承担 18.现场井道内部非标整改及开孔（包括但不限于外呼开孔等一切孔洞） 19.现场吊装运输、多次搬运（场地限制需配合现场施工单位多次搬运）费用由分包单位承担 20.医用电梯功能要求：具备消防、无障碍、门系统自动回路断路器、上行超速保护装置、提前开门、轿厢警铃、防捣乱操作、轿厢自动返回指定楼层、复合钢带质量监测装置、地下室服务、轿厢呼叫取消、轿厢去底部层站响应呼叫、轿厢去顶部层站响应呼叫、光幕、可控轿厢照明、切除大厅呼叫开关、电流谐波滤波器、独立轿厢门和厅门定时、轿厢位置指示器、轿厢信号灯、关门按钮、延时驱动保护、快速开门、厅门旁路操作、数字编码器、门定时保护、门区指示、轿厢紧急照明装置、紧急电动操作 、故障自诊断、极限开关、限速器涨紧开关、井道安全检测、大厅位置指示器、大厅呼梯登记、对讲(轿厢-紧急检修面板)、对讲(轿厢 - 控制柜)、对讲(底坑 - 控制柜)、对讲(轿顶 - 控制柜)、错相或缺相保护、井道灯、满载不停梯、电动机过热保护(可自动复位)、手动救援操作、强迫关门、主断路器、超载不启动、限速器超速开关、底坑急停开关、第二底坑急停开关、单相轿厢灯电源开关、安全钳超速开关、轿顶检修开关、轿顶灯、轿顶插座、计数器、再平层操作、轿厢意外移动保护、电梯所属对讲监控：内部通话装置类型 紧急消防操作(手动)、 紧急消防服务(自动)、语音安抚-中文、驻停钥匙开关、轿厢到站钟、自动风扇/1、视频电缆内置、物联网监控平台、三方扶手 | 定制 | 部 | 1 | 材料单价 |  |  | 在主体阶段需提前考虑配套电梯的井道圈梁、层门过梁、顶层吊钩、工字钢预留洞口。
3 | DT2医梯兼无障碍中 | 1.2000kg 1.0m/s 5层5站5门，轿厢宽*深1500mm*2700mm；2.用途：病员电梯，医梯兼无障碍电梯 ；满足GB/T 10058-2023新标准2(该标准于2024年04月01日实施) 3.主机类型：同步曳引机 4. 曳引媒介：复合钢带 5.质量监测装置：复合钢带质量监测装置 6.控制方式：集选 7.电压要求：380V 8.能量回馈装置：能量回馈装置 9.轿厢形式：单通 10.开门净尺寸宽*高(mm)：1200*2100 11.井道墙结构：框架砖墙有圈梁 12.导轨支架间距（mm）：2000 13.开门方式 ：中分 14.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 15.电梯轿厢装饰带装饰轿厢（含厅门及门套）、电梯轿厢新风系统、电梯无线五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求，轿厢内材质为304不锈钢 16.厅门安装包含厅门框及地坎不锈钢封条材料安装 17.临时安装电缆（变压器到井道口）具体数量现场实际勘察及现场施工水电由分包单位承担 18.现场井道内部非标整改及开孔（包括但不限于外呼开孔等一切孔洞） 19.现场吊装运输、多次搬运（场地限制需配合现场施工单位多次搬运）费用由分包单位承担 20.医用电梯功能要求：具备消防、无障碍、门系统自动回路断路器、上行超速保护装置、提前开门、轿厢警铃、防捣乱操作、轿厢自动返回指定楼层、复合钢带质量监测装置、地下室服务、轿厢呼叫取消、轿厢去底部层站响应呼叫、轿厢去顶部层站响应呼叫、光幕、可控轿厢照明、切除大厅呼叫开关、电流谐波滤波器、独立轿厢门和厅门定时、轿厢位置指示器、轿厢信号灯、关门按钮、延时驱动保护、快速开门、厅门旁路操作、数字编码器、门定时保护、门区指示、轿厢紧急照明装置、紧急电动操作 、故障自诊断、极限开关、限速器涨紧开关、井道安全检测、大厅位置指示器、大厅呼梯登记、对讲(轿厢-紧急检修面板)、对讲(轿厢 - 控制柜)、对讲(底坑 - 控制柜)、对讲(轿顶 - 控制柜)、错相或缺相保护、井道灯、满载不停梯、电动机过热保护(可自动复位)、手动救援操作、强迫关门、主断路器、超载不启动、限速器超速开关、底坑急停开关、第二底坑急停开关、单相轿厢灯电源开关、安全钳超速开关、轿顶检修开关、轿顶灯、轿顶插座、计数器、再平层操作、轿厢意外移动保护、电梯所属对讲监控：内部通话装置类型 紧急消防操作(手动)、 紧急消防服务(自动)、语音安抚-中文、驻停钥匙开关、轿厢到站钟、自动风扇/1、视频电缆内置、物联网监控平台、三方扶手 | 定制 | 部 | 1 | 材料单价 |  |  | 在主体阶段需提前考虑配套电梯的井道圈梁、层门过梁、顶层吊钩、工字钢预留洞口。
4 | DT3医梯兼无障碍左 | 1.2000kg 1.0m/s 5层5站5门，轿厢宽*深1500mm*2700mm；2.用途：病员电梯，医梯兼无障碍电梯 ；满足GB/T 10058-2023新标准2(该标准于2024年04月01日实施) 3.主机类型：同步曳引机 4. 曳引媒介：复合钢带 5.质量监测装置：复合钢带质量监测装置 6.控制方式：集选 7.电压要求：380V 8.能量回馈装置：能量回馈装置 9.轿厢形式：单通 10.开门净尺寸宽*高(mm)：1200*2100 11.井道墙结构：框架砖墙有圈梁 12.导轨支架间距（mm）：2000 13.开门方式 ：中分 14.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 15.电梯轿厢装饰带装饰轿厢（含厅门及门套）、电梯轿厢新风系统、电梯无线五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求，轿厢内材质为304不锈钢 16.厅门安装包含厅门框及地坎不锈钢封条材料安装 17.临时安装电缆（变压器到井道口）具体数量现场实际勘察及现场施工水电由分包单位承担 18.现场井道内部非标整改及开孔（包括但不限于外呼开孔等一切孔洞） 19.现场吊装运输、多次搬运（场地限制需配合现场施工单位多次搬运）费用由分包单位承担 20.医用电梯功能要求：具备消防、无障碍、门系统自动回路断路器、上行超速保护装置、提前开门、轿厢警铃、防捣乱操作、轿厢自动返回指定楼层、复合钢带质量监测装置、地下室服务、轿厢呼叫取消、轿厢去底部层站响应呼叫、轿厢去顶部层站响应呼叫、光幕、可控轿厢照明、切除大厅呼叫开关、电流谐波滤波器、独立轿厢门和厅门定时、轿厢位置指示器、轿厢信号灯、关门按钮、延时驱动保护、快速开门、厅门旁路操作、数字编码器、门定时保护、门区指示、轿厢紧急照明装置、紧急电动操作 、故障自诊断、极限开关、限速器涨紧开关、井道安全检测、大厅位置指示器、大厅呼梯登记、对讲(轿厢-紧急检修面板)、对讲(轿厢 - 控制柜)、对讲(底坑 - 控制柜)、对讲(轿顶 - 控制柜)、错相或缺相保护、井道灯、满载不停梯、电动机过热保护(可自动复位)、手动救援操作、强迫关门、主断路器、超载不启动、限速器超速开关、底坑急停开关、第二底坑急停开关、单相轿厢灯电源开关、安全钳超速开关、轿顶检修开关、轿顶灯、轿顶插座、计数器、再平层操作、轿厢意外移动保护、电梯所属对讲监控：内部通话装置类型 紧急消防操作(手动)、 紧急消防服务(自动)、语音安抚-中文、驻停钥匙开关、轿厢到站钟、自动风扇/1、视频电缆内置、物联网监控平台、三方扶手 | 定制 | 部 | 1 | 材料单价 |  |  | 在主体阶段需提前考虑配套电梯的井道圈梁、层门过梁、顶层吊钩、工字钢预留洞口。
合计